## Лист1
G1 AC Input Module Specifications
Рабочий диапазон | -30 to 70 °C
Изоляция, вход-выход (переход) | 4000 volts
Падение выходного напряжения | 0,4 volts @ 50 mA
Выходной ток | 50 mA
Выходная утечка без ввода | 0,1 mA @ 30 VDC
Выходной транзистор | 30 volts пробой
| Unit | IAC5 | IAC15* | IAC24* | IAC5A | IAC15A* | IAC24A*
Диапазон входного напряжения | VAC | 90–140 | 90–140 | 90–140 | 180–280 | 180–280 | 180–280
Входной ток @ Max Line | mA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Время включения | msec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Время выключения | msec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Допустимый уровень входа без вывода | mA | 3 | 3 | 3 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| V | 45 | 45 | 45 | 80 | 80 | 80
Выходное напряжение, номинальное | VDC | 5 | 15 | 24 | 5 | 15 | 24
Выходное напряжение, диапазон | VDC | 4.5–6 | 12–18 | 20–30 | 4,5–6 | 12–18 | 20–30
Выходной ток при номинальном напряжении | mA | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15
Входное сопротивление | Ohms | 28k | 28k | 28k | 70k | 70k | 70k
Сопротивление управления (R1 на диаграмме) | Ohms | 220 | 1k | 2.2k | 220 | 1k | 2.2k
* Не для использования с brains Opto 22